一.系统技术要求和保证

  - 原水情况

1.1水源:广州市政自来水

1.2水质:具体见水质报告

  - 公用工程条件

2.1供水系统: 正常运行   ≥2m3/hr

沙滤反洗   4.5 m3/hr

供气系统: 清洁、干燥、无油压缩空气(沙滤与混床反洗用气),

供电系统:380V/50hz/3ф,220v/50hz/1ф,±10%,

(根据我方的容量,由户提供动力电源送至我方的动力配电盘上)

  - 技术保证

3.1预处理系统: 产水量: 2m3/hr

SDI: ≤5

水中余氯浓度: ≤0.1PPM

3.2反渗透装置: 产水量: 1m3/hr(20℃)

脱盐率: ≥97%

回收率: 65%

3.3混床:	产水量: 1m3/hr(20℃)

硬度:～mg/L(CaCo3)

二氧化硅:< 20ug/L

电阻率: ≥5MΩ.CM

完全满足客户要求

二.设计制造标准

进口设备的制造工艺和材料应符合美国机械工程师协会(ASME)和美国材料试验学会(ASTM)的工业法规中涉及标准或相当标准.

国产设备制造及材料应符合下例标准和规程的最新版本的要求.

- GB150《钢制压力容器》

- JB2932《水处理设备制造技术条件》

- JB2880《钢制焊接常压容器技术条件》

- HGJ32《橡胶衬里化工设备》

- 《压力容器安全技术监察规程》/国家质量技术监督局(1999)

3.接口法兰及其它符合下列要求

- JB/T74-94《管路法兰技术条件》

- GB9845《钢制搅拌器形式及参数》

- GB12224《钢制阀门一般要求》

- GB1047《管子和管路符件的公称直径》

- JB3366《电站设备自动化装置通用技术条件》

- 计量泵采用美国石油协会标准API676及GB7783《计量泵试验方法》

当上述规范或对某些专用材料不合适时,也可以通过买方认可,采用材料生产厂的标准.

三.系统工艺说明

1.0一般说明

系统是根据自来水水质报告及用户产水水质要求而设计.系统配置和设置完全能够满足在进水条件下的要求,以节能、操作简单及安全为原则,并保证系统能长期稳定运行.

2.0艺流程框图

原水  →  原水箱    →   原水泵   →    多介质过滤器   →

↑

加絮凝剂、助凝剂

→  活性炭过滤器  →   5um过滤器	→	高压泵   →

→  反渗透系统   →	中间水箱    →      增压水泵 →

↑

PH调节

→     混床  →    紫外线杀菌器装置    →    终端过滤器  →  用水车间

↑

再生装置

3.0工艺说明

3.1水源情况

水源为市政自来水,须用反渗透+混合离子交换器工艺过行除盐,以达到客户生产用水的水质要求.

3.2原水箱

为了确保系统能连续稳定工作,原水先进入原水箱.

3.3原水泵

系统设置2台进口原水泵,一用一备,反洗时同时打开.

3.4加絮凝剂、助凝剂系统

为了提高多介质过滤器除污能力,原水在进入多介质过滤器之前,在原水管道上添加絮凝剂及助凝剂,使原水中的大分子有机物和胶体与凝剂形成矾花在多介质过滤器中去掉.每套系统在原水泵出口均设置加絮凝剂及助凝剂量装置.

3.5多介质过滤器

自来水先经过原水池再由原水泵送入多介质过滤器,该过滤器上层过滤介质为无烟煤,下层为精选的石英砂,设计设备罐体直径1000mm,流速约为8m/hr,其目的是把出水的污染指数(SDI值)控制在5以下.当过滤器进、出水压差升到一定值(0.5-0.7kg/cm2)或出水污染指数大于5时,应对过滤器进行反冲洗.为提高反洗效果,系统采用了空气擦洗装置.

设备罐体材质为SS304.内配有先进的进水布盘及底部气洗分布装置.面管及阀门为标准设备,面管架选用SS304方通制造,面管采用美观大方的UPVC管件,具有操作方便、坚固耐用等特点.

3.6活性炭过滤器

经多介质过滤器处理的产水再经过活性炭过滤器,其内部装填的滤料是活性炭颗粒,该颗粒的多微孔结构可吸附水中有机物和游离氯,其产水游离氯含量正常情况下小于0.1mg/L(如大于0.1 mg/L时说明滤料的吸附能力接近饱和应考虑更换滤料),以满足反渗透装置的进水要求,同时可以除去水中异味.

3.7加碱装置

自来水中经常存在二氧化碳,需调节PH来中和二氧化碳,降低反渗透产水电导率.

从而提高混床的再生周期.

加药装置主要包括1台美国Milton Roy公司电磁隔膜计量泵、1台溶液箱.

加药控制采用加药计量泵与进水在线流量计的信号输出联锁控制方法,达到自动调节加药量的目的.

3.8反渗透系统

反渗透是目前水处理系统设备中应用最广泛的一种脱盐技术,具有极高脱盐能力,且运行安全、灵活、操作简单.

反渗透系统高压泵、反渗透膜组、清洗系统及控制仪表.

3.8.1高压泵

高压泵为反渗透膜组提供足够的进水压力,维持反渗透膜的正常运行.每套反渗透入口均设有1台GRUNDFOS公司不锈钢立式多级高压泵.

3.8.2反渗透装置(膜组)

反渗透是整个脱盐系统的执行机构,其作用是脱出水中的可溶解性盐份、胶体、有机物及微生物.每套系统设置一套反渗透系统,反渗透系统最终出力为1M3Hr,反渗系统回收率为65%,脱盐率不低于97%.

反渗透膜采用DOW公司的BW4040,此型号反渗透膜的长度为40“,直径”,膜的面积85平方尺,单根膜脱盐率为99.5%.反渗透系统采用两段设计,用4根1米长的压力容器,成1 :1 :1 :1

排列,每支压力容器内装1支膜,共用4根膜.

3.8.3反渗透清/冲洗系统

反渗透运行压力一般在1.2-1.6Mpa,长反渗膜组长期运行后,会受到某些难以冲洗掉的污染,如长期的微量盐份结垢和有机物积累而造成膜组件性能下将,运行压力升高,所以必须用化学物品进行清洗,以恢复其正常的除盐能力.一般情况下,一级反渗透每小时3-6个月清洗一次,每次清洗约法三章2-5小时.系统设置一套清洗装置,由一台清/冲洗泵,清洗微过滤器和一个清洗药箱组成.

3.8.4控制仪表

为了控制、监测反渗透系统正常运行,还配一系列在线测试仪表,包括电导率仪、PH表、流量计、压力表、取样装置和高低压保护开关等控制和监测仪表.反渗透操作为全自动,产水设高压保护爆破膜.

3.9中间水箱

设置1台中间水箱,容积1M3,用于储存反渗透产水,以保证系统连续、稳定运行.

3.10增压水泵

系统均设置2台进口不锈钢离心泵,一用一备,用于将反渗透产水泵入混合离子交换混床.

3.11混床

系统设置1台直径250mm的混床,混床处理能力为1m/hr.在混床内,实现了无穷多级的阳、阴离子交换反应,由于反离子作用极小,该反应相当彻底.混床运行的一定时间后需要再生,操作面管采用美观大方的UPVC管件,再生系统设有机械稳流装置,利用水射器和计量箱控制酸、碱液投加量,保证再生液流量和浓度的恒定.

3.13紫外线杀菌装置

系统设置1台紫外线杀菌装置,用于保证高纯水细菌指标.

3.14终端过滤器

系统设置1台终端过滤器,用于防止固体颗粒和细菌尸体流过用水车间.

四.控制系统说明

1.概述

系统为可编程控制器(PLC)自动控制.操作是半自动的.

2.反渗透系统控制

反渗透装置设置1台就地仪表和操作盘,在就地盘上可读出反渗透的有关工艺参数,如流量、电导率、压力等.不仅通过PLC可直接自动控制反渗透装置运行,而且能在就地操作盘上现场启停反渗透进水高压泵和相关的进水阀门.同时反渗透装置还没有产品水侧压力过高自动泄压保护和低压冲洗等功能.

3.高压泵保护系统

反渗透装置高压泵出口装有高压保护开关,当因其它原因或误操作,使高压泵的出口压力超过设定值时,高压泵出口高压保护开关会自动延时切断供电,保护高压泵的运行安全.高压泵的进口装有低压保护开关,当进水压力达不到设置值时,高压泵停止运行,防止高压泵因空转而损坏.

4反渗透的启停保护

当反渗透投入运行时,为了防止高压泵突然起动升压,产生对反渗透膜件的高压冲击,损坏反渗透膜,高压泵设置延时启动,使膜元件逐渐升压至运行压力.同时为了防止反渗透误操作,在反渗透产水端设置爆破装置,在超高压的情况下自然爆破卸压.

5.反渗透运行控制

反渗透装置投运或退出主要是控制高压泵的起动或停止来实现,而高压泵启停是通过纯水箱的水位变化来决定的.

采用该控制方式,不仅可以节约用水,又可以节省费用,因为反渗透本身的运行成本主要来自于高压泵耗电.

6.加药泵控制

絮凝剂、助凝剂与碱加药泵的启停与反渗透系统高压泵联锁.

7.纯水箱液位控制

纯水箱液位控制分为高、中与低三个液位.当纯水箱中水位升到高液位时,反渗透高压泵停止运行;当纯水箱的水位由高液位降到低液位时,反渗透高压泵重新启动运行;当纯水箱中水位降到低液位时,报警同时停止中间水泵的运行.

五.设备技术规范

1.0原水箱

数量	1个

容积	1m3

材质	PE

生产厂	国产

2.0原水泵

数量		2台

型号	CH2-50

流量	2m3/h

转速	2900

扬程	35m

材质	不锈钢

功率	0.69KW

制造商及产地	GRUNDFOS公司

3.0加絮凝剂、助凝剂装置

3.1加药计量泵

数量		2台

型号	P-036Y

型式		电磁隔膜泵

流量		1.6L/h

生产厂	美国Milton Roy公司

3.2溶液箱

数量	2个

容积	120L

材质	PE

生产厂	国产

4.0多介质过滤器

数量	1台

流量	2m3/h

直径	500mm

高度	2800mm

滤层总高度	1000mm

滤料 石英砂		0.35-0.50mm,800mm厚

无烟煤		0.80-1.20mm,200mm厚

设备本体材质	SS304

进水分布	挡板

下排布水结构	平板带ABS水帽

阀门	美国AUTOTRAL180

取样阀	2个

压力表	2个

操作方式	全自动

5.0活性炭过滤器

数量	1台

流量	2m3/h

直径	500mm

高度	2800mm

滤层总高度	1000mm

滤料 石英砂		200mm厚

活性炭		800mm厚

设备本体材质	SS304

进水分布	挡板

下排布水结构	平板带ABS水帽

阀门	美国AUTOTRAL180

取样阀	2个

压力表	2个

操作方式	全自动

6.0加碱装置

6.1加药计量泵

数量	1台

型号	P-036

型式	电磁隔膜泵

流量	1.6L/h

生产厂	美国Milton Roy公司

6.2溶液箱

数量	1个

容积	120L

材质	PE

生产厂	国产

7.0 5um保安过滤器

数量	1台

型号	2DC2

型式	垂直圆筒

出力	2m3/hr

工作压力	0.4MPa

材料  壳体	PVC

滤芯	熔喷聚丙烯

滤芯数量		2支

滤芯长度		20”

滤芯精度		5u

控制方式		根据压差更换滤元

生产厂 壳体       国产

滤芯	    台湾

８.0高压泵

数量	１台

型号	CRCM3-23

流量	2m3/hr

扬程	138m

材质	不锈钢

功率	2.2KW

制造商及产地	GRUNDFOS公司

9.0反渗透装置

数量	1套

出力	1m3/hr

回收率	65%

给水条件

水温	20℃-25℃（设计值）

给水SDI	< 4

残余氯	≤0.1mg/L

PH值		3-11

正常运行压力	1.4MPa

系统脱盐率		≥97%

9.1膜元件

数量	4支

型号	BW4040

尺寸	8”×40”

膜面积		85ft2

标准脱盐率		≥99.5%

材料	聚酰胺复合膜

制造商及数量	美国DOW公司

9.2压力容器

数量	4根

排列方式	1：1：1：1列

安装膜数量		1支1根

型号	40A30-1W

材质	玻璃钢

规格	直径100mm,长度1000mm,最大压力300psi

生产厂		杭州

9.3产水爆破膜

数量	1套

爆破压力	0.15MPa

材质	PVC

9.4取样阀

数量		2个

材质		PVC

9.5支架

数量		1个

材质		SS304

10.0反渗透化学清/冲洗装置

10.1清/冲洗泵

数量	1台

型号	CHI2-30

流量	2m3/hr

扬程	22m

转速	2900rpm

电机功率	0.48KW

电机型号	与泵型号匹配

制造商及产地    GRUNDFOS公司

10.2清洗溶液箱

数量	1个

容积	250L

材质	PE

产地	国产

11.0中间水箱

数量	1个

容积	1m3

材质	PE

生产厂	国产

12.0增压水泵

数量	2台

型号	CHI2-40

流量	1m3/hr

转速	2900

扬程	35M

材质	不锈钢

功率	0.62KW

制造商及产地   GRUNDFOS公司

13.0混床

13.1罐体

数量	1个

型式	垂直圆筒

单台设备出力   1m3/hr

直径	2500mm

直边高度	2400mm

总高度		3600mm

运行流速	40m/h

运行荷载	300kg

操作压力	0.4MPa

罐体材质	有机玻璃

底部布水型式    多孔板带PP水帽

操作方式	手动

13.2填料

树脂型号	1200Na阳树脂,42000CL阴树脂

阳树脂高度		500mm

阴树脂高度		1000mm

再生剂浓度		HCI 3-5%,NaOH 3-5%

再生方式	体内同步再生

13.3阀门

产地	台湾环琪

14.0混床再生系统

14.1盐箱计量箱

数量	1个

容积	250L

材质	PE

生产厂		国产

14.2碱计量箱

数量	1个

容积	250L

材质	PE

生产厂		国产

14.3盐酸喷射器

数量	1个

规格	2-5m3/hr

材质	ABS

制造商及产地    国产

14.4碱喷射器

数量	4个

规格	2-5m3/hr

材质	ABS

制造商及产地    国产

15.0紫外线杀菌装置

数量	1套

规格	1m3/hr

壳体材质	不锈钢

制造商及产地    美国

16.0终端过滤器

数量	1台

型号	2DC2

型式	垂直圆筒

出力	1m3/hr

工作压力	        0.4MPa

材料   壳体	PVC

滤芯    聚丙烯

滤芯数量	    2支

滤芯长度	     20”

滤芯精度	0.45u

控制方式       	根据压差更换滤元

生产厂  壳体   国产

滤芯   杭州

17.0连接管道与阀门	           反渗透高压部分管道与阀门为SS304材质

其余部分管道与阀门为台湾环琪UPVC材质

18.0电缆、桥架等安装材料	1批,按系统配齐

19.0仪表、控制盘及电气

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格、型号 | 数量 | 生产厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 仪表部分 |  |  |  |
| 1 | 总进水流量计 | 6m3/hr | 1套 | 余姚 |
| 2 | 反渗透产、浓水流量计 | 10GPM | 2套 | 余姚 |
| 3 | 混床产水流量计 | 2m3/hr | 1套 | 余姚 |
| 4 | 反渗透产水电导率表 | CM320 | 1套 | 石家庄 |
| 5 | 混床产水电阻率表 | CM320 | 1套 | 石家庄 |
| 6 | 多介质过滤器进/出水压力表 | 0-0.6MPa | 2个 | 无锡 |
| 7 | 活性碳过滤器压力表 | 0-0.6MPa | 2个 | 无锡 |
| 8 | 保安过滤器进/出口压力表 | 0-0.6MPa | 2个 | 无锡 |
| 9 | 高压泵出口压力表 | 0-2.5MPa | 1个 | 无锡 |
| 10 | 反渗透一段/二段压力表 | 0-2.5MPa | 1个 | 无锡 |
| 11 | 反渗透浓水压力表 | 0-2.5MPa | 1个 | 无锡 |
| 12 | 反渗透产水压力表 | 0-0.2MPa | 1个 | 无锡 |
| 13 | 原水泵出口压力表 | 0-1.0MPa | 1个 | 无锡 |
| 14 | 中间水泵出口压力表 | 0-1.0MPa | 1个 | 无锡 |
| 15 | 混床进/出水压力表 | 0-0.6MPa | 1个 | 无锡 |
| 16 | 清洗保安过滤器压力表 | 0-0.6MPa | 1个 | 无锡 |
| 17 | 清洗泵出口压力表 | 0-0.6MPa | 1个 | 无锡 |
| 18 | 高压泵进口低压保护开关 | JC230 | 1个 | 韩国JACO |
| 19 | 高压泵进口高压保护开关 | JC230 | 1个 | 韩国JACO |
| 二 | 电气、控制部分 |  |  |  |
| 1 | 中央控制柜 | PLC及模块 | 1套 | 进口/组装 |
| 2 | 液位浮子开关 |  | 2套 | 进口 |
| 3 | 仪表电缆和桥架 | 系统内配齐 | 1批 | 进口/组装 |

19.1动力配置

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单台功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水泵 | 2台 | 0.69KW |
| 2 | 反渗透高压泵 | 1台 | 2.2KW |
| 3 | 反渗透清洗泵 | 1台 |  |
| 4 | 中间水泵 | 2台 | 0.62KW |
| 5 | 控制系统及其它 |  | 1KW |
| 运行累计功率………………………………………4.51KW |

六、供货范围及清单

1.供货范围

为了确保高纯水系统的稳定运行及使用寿命,我司提供一个完整的水处理系统,从原水箱进口至终端过滤器出口5米,包括多介过滤器、活性炭过滤器、反渗透系统、混合离子交换器、加药及单元系统内的管路和阀门及控制系统.与供方所供设备相联系的管道全部由供方提供,与需要联系配合的连接管道供到距供方设备中心两米处或协商.

详细供货清单如下:

2.供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 制造商及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |
| 1 | 原水箱 | 1000L | 1台 | 国产 |
| 2 | 原水泵 | CH2-50 | 2台 | 丹麦GRUNDFOS |
| 3 | 加絮凝剂、助凝剂装置 |  | 2套 |  |
|  | 1)加药计量泵 | P036 | 2台 | 美国Milton Roy |
|  | 2)溶液箱 | 120L、PE | 2个 | 国产 |
| 4 | 多介质过滤器 | 1m3/hr,φ500×2800 SS304 | 1台 | 新普利组装 |
| 5 | 活性碳过滤器 | 1m3/hr,φ500×2800 SS304 | 1台 | 新普利组装 |
| 6 | 加碱装置 |  | 1套 |  |
|  | 1)加药计量泵 | P036 | 1台 | 美国Milton Roy |
|  | 2)溶液箱及附件 | 120L、PE | 1台 | 国产 |
| 7 | 5um保安过滤器 | 5DC2,6.5m3/hr | 1台 | 新普利组装 |
| 8 | 高压泵 | CRCM3-23 流量: 2m3/hr 扬程:138M | 1台 | GRUNDFOS公司 |
| 9 | 反渗透膜组件 | SRO-001, 1m3/hr | 1套 | 美国进口组装 |
|  | 1)反渗透膜元件 | BW4040 | 4支 | 美国DOW公司 |
|  | 2)压力容器 | 40A30-1W,玻璃钢 | 4根 | 杭州 |
|  | 3)机架及管道阀门 | 系统内配齐 | 1套 | 新普利组装 |
| 10 | 反渗透清洗装置 |  | 1套 |  |
|  | 1)清洗泵 | CHI2-30 流量: 2m3/hr 扬程:22m | 1台 | GRUNDFOS公司 |
|  | 2)清洗水箱及附件 | 250L,PE | 1个 | 国产 |
| 11 | 中间水箱 | 1m3,PE | 1个 | 国产 |
| 12 | 中间水泵 | CH12-40 | 2台 | 丹麦GRUNDFOS |
| 13 | 混床 | 1m3/hr,φ250×3600有机玻璃 | 1台 | 新普利组装 |
| 14 | 紫外线杀菌装置 | 1m3/hr | 1套 | 美国 |
| 15 | 终端过滤器 | 2DC2,PVC | 1台 | 国产 |
| 16 | 混合离子交换器再生系统 |  | 1套 | 广州 |
|  | 1)酸喷射器 | ABS | 1套 | 国产 |
|  | 2)碱喷射器 | ABS | 1套 | 国产 |
|  | 3)酸计量箱 | 250L,PE | 1个 | 国产 |
|  | 4)碱计量箱 | 250L,PE | 1个 | 国产 |
| 二 | 仪表、控制及电气 | 详见清单、按系统配齐 | 1套 | 美国/日本/中国 |
| 三 | 连接管道及阀门 | 按系统配齐 | 1套 | 台湾 |